FloMatik 002

Блок программного управления станции

биологической очистки BioPurit

Паспорт

Санкт-Петербург

2014

1. Назначение блока.

Блок программного управления FloMatik 002 (в дальнейшем по тексту блок) предназначен для автоматического управления электрическим оборудованием станции биологической очистки сточных вод типа BioPurit производства фирмы Flotenk.

2. Технические характеристики.

2.1 	Корпус изделия  							ABS пластик;

2.2 	Степень защиты от проникновения пыли и влаги  		IP65;

2.3 	Класс защиты от поражения электрическим током 		I;

2.4 	Номинальное напряжение  						220 В / 50 Гц;

2.5 	Ток короткого замыкания  						5А;

2.6 	Суммарная мощность подключаемых нагрузок 	 		не более 1 кВт;

2.7 	Диапазон рабочих температур		 	 		(30...+50 (С;

2.8    	Габаритные размеры блока ШхВхГ   				196 х  170 х  120 мм.

3. Устройство.

Рис. 1 Внешний вид блока.

1. Выключатель «Сеть», 2. Переключатель «Режим работы», 3. Жидкокристаллический дисплей, 4. Кнопка выбора изменяемого значения «Выбор», 5. Кнопка увеличения значения «+», 6. Кнопка уменьшения значения «(», 7. Светодиод «Неисправность», 8. Розетка подключения погружного насоса, 9. Розетка подключения компрессора, 10. Секция блока с колодками внешних подключений.

3.1. Блок управления состоит из двух электронных печатных плат, смонтированных в пластиковом корпусе. На корпусе установлены элементы управления режимами работы оборудования и элементы контроля режимов работы оборудования. С боков корпуса установлены розетки для подключения компрессора аэрации и насоса откачки очищенной воды. Под крышкой секции блока для внешних подключений расположены клеммы для подключения электрического питания, подключения датчиков и внешних устройств индикации и сигнализации, а так же держатели плавких предохранителей.

3.2.   Блок управления выполняет следующие функции:

- Программное управление режимом работы воздуходувки станции очистки, обеспечивающее циклическое включение и выключение, а так же возможность регулировки времени работы и времени простоя устройства.

- Возможность непрерывного режима работы воздуходувки.

- Возможность подключения комплекта погружного насоса (при исполнении станции биологической очистки с принудительным откачиванием очищенной воды).

- Контроль наличия электропитания на электронной плате прибора.

- Контроль и индикация неисправностей компрессора при установленном датчике давления воздуха (приобретается отдельно).

- Контроль и индикация переполнения станции биологической очистки при установленном датчике уровня воды (приобретается отдельно).

- Передача обобщенного сигнала неисправности внешним устройствам путем коммутации "сухого контакта" на электронной плате прибора.

- Возможность подключения выносного модуля индикации наличия питания и неисправностей устройства.

4. Монтаж.

4.1 Блок может быть установлен в жилых, административных, промышленных      производственных помещениях и в щитах управления очистных сооружений. Блок монтируется на DIN рейку и саморезы через крепёжные отверстия под крышкой секции внешних подключений (10). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА КОРПУС ПРИБОРА.

4.2  Блок должен быть подключен к питающей сети с нулевым проводом и защитным  заземлением через автомат номиналом 10A с функцией защиты от токов утечки. Не допускается подключать блок к сети, не имеющей нулевого провода и защитного заземления.

4.3  Установка блока должна производиться персоналом, имеющим соответствующую       квалификацию.

4.4 При подключении блока следует руководствоваться схемой электрической       подключений, приведенной на рис.2.

Рис. 2 Схема электрических подключений

4.5   Подключение насоса для откачки очищенной воды и компрессора выполняются в установленные розеточные устройства штатной вилкой данных приборов.

4.6   Подключение реле давления воздуха выполняется согласно схеме рис.2 на клеммы 1,2 кабелем 2х0.5 мм2. Реле давления устанавливается на подающем патрубке воздуходувки.

4.7   Подключение датчика переполнения станции очистки выполняется согласно схеме рис.2 на клеммы 3,4 кабелем 2х0.5 мм2. Датчик аварийного уровня воды устанавливается непосредственно внутри станции и регулируется "по месту".

4.8   Выносной блок индикации (приобретается отдельно) подключается согласно схеме рис.2 на клеммы 5,6,7,8  кабелем 4х0.5 мм2 типа витая пара. Максимальная длина кабеля 50 м.

4.9   Сборный сигнал о неисправностях типа "сухой контакт" выдается согласно схеме рис.2 на клеммы 9,10. Максимальная нагрузка на сухой контакт: переменное напряжение 220В / 2А, постоянное напряжение 24В / 2А.

4.10  В процессе эксплуатации блока эксплуатирующая организация должна проводить       регулярное техническое обслуживание блока, при котором контролируется работа        оборудования, а также производится контроль надежности соединения электрических цепей и цепей защитного заземления.

5. Принцип работы блока.

5.1 	Выключателем «Сеть» (1) подаётся напряжение на схему блока. Электрооборудование, подключенное к блоку, и сам блок защищены от перегрузки и короткого замыкания плавким предохранителем номиналом 5 А, установленным в  нижней секции блока (10). При наличии питания на дисплее (3) появляется текущая информация о работе блока. Подсветка дисплея включается нажатием любой из трех кнопок «Выбор» (4), «+» (5), «(» (6) на панели блока. При отсутствии нажатий на кнопки в течении 1 минуты подсветка гаснет.

5.2 Питание к розетке (8) для подключения погружного насоса подаётся после выключателя «Сеть» через предохранитель.  Погружной насос включается при срабатывании поплавкового датчика, поставляемого в комплекте с насосом. Погружной насос устанавливается как опция, при необходимости.

5.3   Питание к розетке (9) для подключения компрессора возможно в двух режимах "Автоматический" и "Ручной". Выбор режима работы производится переключателем «Режим работы» (2).

5.3.1	Автоматический режим работы компрессора представляет собой циклическое включение-отключение компрессора с возможностью регулирования времени аэрации и времени паузы. Интервал настройки длительности аэрации и длительности паузы возможен в диапазоне от 1 до 60 минут.

Автомат. режим Аэрация - ХХ мин

Автомат. режим Пауза - ХХ мин

Индикация в автоматическом режиме работы,

ХХ - индикация обратного отсчета заданного времени

5.3.2	Настройка длительности периодов аэрации и паузы производится путем нажатий кнопок «Выбор» (4), «+» (5), «(» (6) на панели блока. Для изменения настроек необходимо нажать кнопку «Выбор», при этом блок перейдет в режим изменения настроек, на дисплее появятся заданные значения времени аэрации и паузы. Выбор изменяемого значения производится циклично (аэрация > пауза > выход) нажатием кнопки «Выбор», изменяемое значение на дисплее отображается мигающим.  Значение увеличивается или уменьшается до желаемого путем последовательного нажатия кнопок  «+» и «(». Настройка времени выполняется согласно рекомендациям к станции биологической очистки.

Аэрация - ХХ мин Пауза - ХХ мин

Индикация в режиме изменения настроек,

ХХ - индикация заданного времени

5.3.3 Ручной режим работы компрессора. При данном режиме работы автоматика управления компрессором отключается, компрессор работает непрерывно, контроль наличия питания и неисправностей компрессора и перелива сохраняются. Данный режим работы может быть использован как аварийный, для обеспечения аэрации бактерий при выходе из строя автоматической системы управления аэрацией. Для устранения неисправности необходимо вызвать сервисного инженера.

Ручной режим Аэрация - вкл.

Индикация в ручном режиме работы.

5.4 	Индикация «Переполнение станции» срабатывает при переполнении станции биологической очистки BioPurit, при этом горит красный светодиод (7). Сигнал на блок подаётся с датчика уровня, установленного на станции. Сброс сигнала производится нажатием кнопки «Выбор» (4). Если неисправность не устранена, то по истечении 15 секунд сигнал будет выведен повторно. Сигнал, полученный с датчика уровня, не управляет работой насоса и является информационным.

Переполнение станции!!!

Индикация при переполнении станции.

5.5   При аэрации производится автоматический контроль наличия давления воздуха на выходе компрессора с помощью датчика давления PS (датчик давления PS устанавливается как опция). Если после включения воздуходувки в течение 10 секунд не срабатывает датчик давления, на дисплей выводится сообщение «Компрессор неисправен», при этом горит красный светодиод (7). Сброс сигнала производится нажатием кнопки «Выбор» (4). Если неисправность не устранена, то по истечении 15 секунд сигнал будет выведен повторно. Сигнал, полученный с датчика давления, не управляет работой компрессора и является информационным.

Компрессор неисправен!!!

Индикация при неисправности компрессора.

5.6   При подключении выносного блока индикации (поставляется отдельно, как опция) можно  контролировать наличие электрического питания на блоке управления, а так же неисправности работы оборудования удалённо, в удобном для потребителя месте.

5.7  В блоке предусмотрен выход обобщенного сигнала неисправности типа «Сухой контакт». При Появлении ошибок: "Переполнение станции", "Компрессор неисправен" и при отсутствии питания сухой контакт замыкается.

Примечание: Отключение электропитания на блоке управления является АВАРИЙНОЙ ситуацией, т.к. из-за отсутствие аэрации приводит к гибели микрофлоры очистного сооружения. При отключенном блоке управления "сухой контакт" обобщенного сигнала неисправности ЗАМКНУТ.

6. Комплект поставки.

Блок программного управления FloMatik 002................................ 1

DIN рейка и комплект крепежа........................................................ 1

Паспорт .............................................................................................. 1

Упаковка............................................................................................. 1

7.  Возможные неисправности.

| Возможные неисправности | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не отображается индикация на дисплее | Нет напряжения в сети электропитания блока | Проверить напряжение в сети |
|  |  | Заменить плавкий предохранитель 220В |
| Горит красный светодиод «Неисправность», индикация сообщения «Переполнение станции» | Засорилась сливная труба | Прочистить сливную трубу |
|  | Вышел из строя погружной насос | Заменить погружной насос |
| Горит красный светодиод «Неисправность», индикация сообщения «Компрессор неисправен» | Вышел из строя компрессор | Заменить компрессор |
|  | Недостаточный уровень наполнения станции (например, при откачке) | Заполнить станцию |
|  | Нарушена герметичность соединения воздушных шлангов | Восстановить герметичность соединений воздушных шлангов |

8. Условия транспортирования и хранения.

8.1  Транспортировать блок в упаковке можно всеми видами крытых транспортных средств, при обеспечении предохранения изделий от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли, ударов.

8.2    Транспортировать и хранить изделия можно при температуре воздуха от минус 40(С до плюс 50(С, относительной влажности воздуха до 95% (при температуре 25(С).

9.  Гарантийные обязательства

9.1   Изготовитель гарантирует стабильную работу блока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и  эксплуатации.

9.2    Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

9.3  	Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения  потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.4  Гарантия не распространяется на изделия c нарушенной защитной гарантийной этикеткой.

10. Информация о продаже.

Блок программного управления FloMatik 002 для станции биологической очистки BioPurit.

Отметка магазина о продаже_________________________________________

(Наименование организации-продавца)

Дата продажи «___»_________________20____г.

М.П.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ:

ЗАО "ФЛОТЕНК", 190020, г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.193,

БЦ «Циолковский».

Контакные телефоны:

г.Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 329-98-78

г.Москва,  тел. 8 (495) 660-19-10; 8 (495) 995-15-91

г.Псков, тел. 8 (911) 029-22-12

г.Новосибирск, тел. 8 (383) 202-21-47

г.Екатеринбург, тел. 8 (343) 384-57-03

Изготовитель:

ООО «Инжиниринг ПроСистемс»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25а

Тел/факс:  8 (812) 655-06-48

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в данное изделие, не ухудшающие его характеристик.

# Text boxes

| 1 8 2 7 10 |  | 3 9 6 5 4 |
| --- | --- | --- |